## Anlagenliste
Anlagenliste
Alle prüf- und wartungspflichtigen Anlagen an einem Ort. Gelbe Zellen ausfüllen.
Erstellt mit Opspect — wenn Excel nicht mehr reicht: https://opspect.de
Anlagen-Nr. | Bezeichnung | Typ/Hersteller | Standort | Baujahr | Prüfgrundlage (z. B. BetrSichV, DGUV V3) | Prüfintervall (Monate) | Letzte Prüfung | Nächste Prüfung (automatisch) | Verantwortlich | Bemerkung
Legende: gelbe Zellen ausfüllen · Spalte I rechnet die nächste Prüfung selbst (letzte Prüfung + Intervall).
Formulas:
Nächste Prüfung (automatisch) = IF(OR([Prüfintervall (Monate)]="",[Letzte Prüfung]=""),"",EDATE([Letzte Prüfung],[Prüfintervall (Monate)]))

## Wartungsplan
Wartungsplan (Jahresübersicht)
Je Zeile eine wiederkehrende Maßnahme. In den Monatsspalten „x“ = geplant, „ok“ = erledigt. Gelbe Zellen ausfüllen.
Erstellt mit Opspect — wenn Excel nicht mehr reicht: https://opspect.de
Anlagen-Nr. | Maßnahme | Intervall | Verantwortlich | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Geplant (Jahr) | Erledigt | Offen
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
Die drei rechten Spalten zählen automatisch: geplante, erledigte und offene Maßnahmen je Zeile.

## Prüffristen-Referenz
Prüffristen-Referenz (Orientierungswerte)
Typische wiederkehrende Prüfungen nach BetrSichV, DGUV und weiteren Regelwerken — als Startpunkt.
Erstellt mit Opspect — wenn Excel nicht mehr reicht: https://opspect.de
Anlagentyp | Prüfung | Typisches Intervall | Rechtsgrundlage / Regelwerk | Wer prüft
Elektrische Anlagen (ortsfest) | Wiederkehrende Prüfung | 48 Monate (Betriebsstätten), 12 Monate bei besonderen Bereichen | DGUV Vorschrift 3 §5, DIN VDE 0105-100 | Elektrofachkraft
Elektrische Betriebsmittel (ortsveränderlich) | Wiederholungsprüfung | 6–24 Monate je nach Fehlerquote | DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-0702 | Elektrofachkraft / befähigte Person
Aufzugsanlagen | Hauptprüfung / Zwischenprüfung | 24 Monate Haupt-, dazwischen Zwischenprüfung | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 2 | ZÜS (zugelassene Überwachungsstelle)
Druckbehälter (je nach Einstufung) | Innere Prüfung / Festigkeitsprüfung | 60 / 120 Monate (einstufungsabhängig) | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 | ZÜS oder befähigte Person
Krane | Wiederkehrende Prüfung | 12 Monate | DGUV Vorschrift 52 §26 | befähigte Person / Sachverständiger
Flurförderzeuge (Stapler) | Wiederkehrende Prüfung | 12 Monate | DGUV Vorschrift 68 §37, DGUV Regel 100-500 | befähigte Person
Regalanlagen | Experteninspektion | 12 Monate (+ regelmäßige Sichtkontrolle) | DIN EN 15635 | befähigte Person
Tore, kraftbetätigt | Sicherheitsprüfung | 12 Monate | ASR A1.7 | befähigte Person
Feuerlöscher | Instandhaltung | 24 Monate | ASR A2.2, DIN 14406-4 | befähigte Person
Brandmeldeanlagen | Inspektion/Wartung | vierteljährlich Inspektion, 12 Monate Wartung | DIN 14675, DIN VDE 0833-1 | Fachfirma / Fachkraft BMA
Sicherheitsbeleuchtung | Funktions-/Dauertest | monatlich Funktionstest, 12 Monate Volltest | DIN EN 50172 | befähigte Person / Fachkraft
RLT-/Klimaanlagen | Hygieneinspektion | 24 Monate (mit Befeuchtung), sonst 36 | VDI 6022 Blatt 1 | geschultes Personal (Kat. A/B)
Leitern und Tritte | Wiederkehrende Prüfung | 12 Monate (Richtwert) | DGUV Information 208-016 | befähigte Person
USV-Anlagen / Batterien | Wartung inkl. Batterietest | 12 Monate (Herstellervorgabe beachten) | Herstellervorgabe, DIN EN IEC 62485-2 | Fachfirma / Elektrofachkraft
Notstromaggregate | Probelauf / Wartung | monatlich Probelauf, 12 Monate Wartung | DIN 6280-13, Herstellervorgabe | Fachfirma
Wichtig: Orientierungswerte, Stand 08/2026 — maßgeblich sind die Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV §3, die Herstellervorgaben und das jeweils aktuelle Regelwerk. Intervalle können abweichen (z. B. je nach Einstufung, Nutzung, Fehlerquote). Keine Rechtsberatung.

## Beispiel (ausgefüllt)
Beispiel: so sieht der Plan gefüllt aus
Fiktiver Betrieb mit Aufzug und USV — zum Abgucken, dann eigene Daten in „Anlagenliste“ und „Wartungsplan“ eintragen.
Erstellt mit Opspect — wenn Excel nicht mehr reicht: https://opspect.de
Anlagen-Nr. | Bezeichnung | Typ/Hersteller | Standort | Baujahr | Prüfgrundlage | Intervall (Monate) | Letzte Prüfung | Nächste Prüfung | Verantwortlich | Bemerkung
AN-0001 | Personenaufzug Haupthaus | Schindler 3300 | Gebäude A | 2018 | BetrSichV Anhang 2, Abschn. 2 | 24 | 2025-10-14 | 2027-10-14 | Haustechnik | ZÜS-Prüfung, Termin mit Verwaltung abstimmen
AN-0002 | USV Serverraum | Eaton 9355 | Gebäude A, UG | 2021 | Herstellervorgabe / DIN EN IEC 62485-2 | 12 | 2026-03-02 | 2027-03-02 | IT-Leitung | Batterietest im Wartungsumfang
AN-0003 | Elektroverteilung Halle | Hager Univers | Halle 2 | 2016 | DGUV Vorschrift 3 | 48 | 2023-06-20 | 2027-06-20 | Elektro-Fachfirma | Thermografie empfohlen
AN-0004 | Feuerlöscher (12 Stück) | Gloria PD6 | alle Gebäude | 2020 | ASR A2.2 | 24 | 2025-05-08 | 2027-05-08 | Brandschutzhelfer | Sammel-Termin für alle Geräte
AN-0005 | Regalanlage Lager | SSI Schäfer PR600 | Halle 1 | 2019 | DIN EN 15635 | 12 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | Lagerleitung | zusätzlich wöchentliche Sichtkontrolle
Alle Beispieldaten sind fiktiv.
Formulas:
Nächste Prüfung = EDATE([Letzte Prüfung],[Intervall (Monate)])